Приложение к постановлению

№ 14 от 6 мая 2019 г.

об утверждении актуализированной

схемы водоснабжения и водоотведения

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

городского поселения «Поселок Вейделевка»

муниципального района «Вейделевский район»

Белгородской области

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 г.)

Оглавление

Введение	6

1.	Схема водоснабжения	7

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	7

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Посёлок Вейделевка» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	7

1.1.2.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	7

1.1.3.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	8

1.1.4.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	10

1.1.5.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	12

1.1.6.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	12

1.1.7.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям	13

1.1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	14

1.1.9.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	15

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	15

1.2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	15

1.2.2	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	16

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды	16

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	16

1.3.2.	Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения	17

1.3.3.	Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа	17

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	18

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	18

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	19

1.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценари воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объ его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	19

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	21

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное)	21

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	23

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов.	23

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	23

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).	23

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	24

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	25

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	25

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	25

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализаций мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	32

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	32

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	32

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	32

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения	33

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	33

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	33

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	33

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	35

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	35

1.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	35

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	35

1.7.	Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения	42

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	42

2.	Схема водоотведения	43

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения	43

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	43

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	45

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	47

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	47

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	47

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	48

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	48

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	48

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения	49

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	49

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	49

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	50

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	50

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	50

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	51

2.3 Прогноз объема сточных вод	52

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	52

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	53

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	55

2.3.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	55

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	55

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой обоснования этих мероприятий.	55

2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	58

2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	58

2.4. 4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	58

2.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	58

2.4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	58

2.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	59

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	59

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	59

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	59

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструк централизованной системы водоотведения.	59

2.7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.	62

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	62

## Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) на период до 2025 года городского поселения «Посёлок Вейделевка» разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана городского поселения «Посёлок Вейделевка»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении «Посёлок Вейделевка».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: в системе водоснабжения – строительство водозаборной скважины (1 шт), проектирование и строительство сетей водоснабжения в х. Придорожный; в системе водоотведения – проектирование и реконструкция очистных сооружений канализации (проектная мощность 1000 м3 сутки).

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных слуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Посёлок Вейделевка» и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

- схемы и пьезометрические графики систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

## Схема водоснабжения

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

## Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения «Посёлок Вейделевка» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Городское поселение «Посёлок Вейделевка» Белгородской области имеет площадь населенного пункта – 7956,23 га. Количество населенных пунктов – 2. Общая численность населения на начало 2017 г. – 7,6 тыс. человек.

Водоснабжение городского поселения «Посёлок Вейделевка» осуществляется от 7 основных водозаборов. Протяжённость водопроводных сетей по посёлку составляет 79,341 км.

Системы водоснабжения в поселке объединенные для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей 73 %, для оборудования 34%. В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести модернизацию систем и сооружений с использованием энергоэффективных технологий.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Станции водоподготовки в городском поселении «Поселок Вейделевка» отсутствуют. По результатам лабораторных анализов Центра гигиены и эпидемиологоо в Белгородской области в Алексеевском районе пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в границах городского поселения «Посёлок Вейделевка» центральное водоснабжение не осуществляется в х. Придорожный.

На территории, не охваченной централизованным водоснабжением население использует воду из открытых источников.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения городского поселения «Посёлок Вейделевка» состоит из 1 технологической зоны, которая включает в себя водопроводную систему, объединённую для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд на территории городского поселения.

Централизованное водоснабжение осуществляется организацией ГУП «Белоблводоканал». Централизованная система водоснабжения включает в себя 5 отдельных скважин, подпиточную станцию «Надежда» с 2 скважинами.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей 79,341 км.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения должно проводиться согласно Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Согласно статьи 37 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении":

1. Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения проводится в целях определения:

1) технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

2) технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

4) сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

2. Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится целях определения:

1) технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод;

2) технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;

4) сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

3. Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

4. Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

5. Требования к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Техническое обследование объектов водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения городского поселения «Поселок Вейделевка» проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 г. в отношении следующих объектов Таблица 1:

Таблица 1.

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Системы водоснабжения |  |
| 1 | Водозаборная скважина (ЦРБ) | п. Вейделевка, ул. Октябрьская |
| 2 | Водозаборная скважина (Сервис Продукт) | п. Вейделевка, ул. Октябрьская |
| 3 | Водозаборная скважина (Колбасный цех) | п. Вейделевка, ул. Октябрьская |
| 4 | Водозаборная скважина (Мичурина) | п. Вейделевка, ул. Мичурина |
| 5 | Водозаборная скважина (Новый городок) | п. Вейделевка, ул. Советская |
| 6 | Подпиточные скважины «Надежда» (2 шт.) | п. Вейделевка, ул. Первомайская |
| 7 | ЦНС второго подъема | п. Вейделевка, ул. Первомайская |
| 8 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, ЦРБ ул. Октябрьская |
| 9 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, ул. Тарасова |
| 10 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, ул. Мичурина |
| 11 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, Колбасный цех ул. Октябрьская |
| 12 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, Сервиспродукт, ул. Октябрьская |
| 13 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, Дендрарий |
| 14 | Водопроводные сети | поселок Вейделевка |

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" и «Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации».

Сроки службы трубопроводов водоснабжения из различных материалов, определенны на основании анализа нормативной документации и сертификатов на трубопроводы заводов-изготовителей и составляют:

- для стальных труб – 20 лет;

- для чугунных труб – 35 лет;

- для железобетонных труб – 30 лет;

- для асбестоцементных труб – 20 лет;

- для полиэтиленовых труб – 50 лет.

Показатели аварийности сетей водоснабжения определялись по данным аварийно-диспетчерской службы Вейделевского района ГУП «Белоблводоканал». Было проанализировано число заявок от населения, количество и характер технологических повреждений.

Показатели износа зданий и сооружений объектов водоснабжения определялись по результатам натурного обследования. Было проанализировано количество и характер технологических повреждений.

Сроки службы насосного оборудования определены на основании анализа паспортов и составляют (таблица 2):

Таблица 2

| Марка насосного агрегата | Срок службы |
| --- | --- |
| ЭЦВ | 6 лет |

Показатели аварийности насосного оборудования определялись по данным ремонтного цеха ГУП «Белоблводоканал». Были проанализированы проведенные ремонтные работы и характер технологических повреждений.

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение городского поселения «Посёлок Вейделевка» осуществляется от 5 скважин и подпиточной станции «Надежда», на которой имеется 2 скважины. Структура системы водоснабжения изображена на рисунке 1.

Рис.1 Структура системы водоснабжения

1 — скважина; 2 — погружной насос; 3 — магистральный трубопровод; 4 – водонапорная башня; 5 – потребители

Скважины расположены на территории поселка Вейделевка. На каждой скважине установлены погружные насосы ЭЦВ. Ниже представлены характеристики скважин (Таблица 3) и скважинных насосов (Таблица 4).

Таблица 3

Характеристики скважин

| № п/п | Источник водоснабжения | Адрес | Год ввода | Метод обеззараживания | Глубина скважины м | Оценка технического состояния, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦРБ (скважина) | ул. Октябрьская | 1981 | хлорирование | 70 | 35 |
| 2 | Сервис Прдукт | ул. Октябрьская | 1981 | хлорирование | 60 | 40 |
| 3 | Колбасный цех | ул. Октябрьская | 1979 | хлорирование | 60 | 35 |
| 4 | Мичурина | ул. Мичурина | 1982 | хлорирование | 70 | 55 |
| 5 | Новый городок | ул. Советская | 1979 | хлорирование | 80 | 35 |
| 6 | Скважина «Надежда» | ул. Первомайская | 2016 | хлорирование | н/д | 20 |
| 7 | Скважина «Надежда» | ул. Первомайская | 2016 | хлорирование | н/д | 20 |

Таблица 4

Характеристики скважиных насосов

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электродвигателя | Степень физического износа скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 6-10-110 | 2015 | 10 | 110 | ПЭДВ | В |
| 2 | ЭЦВ 6-16-160 | 2014 | 16 | 160 | ПЭДВ | В |
| 3 | ЭЦВ 6-10-140 | 2015 | 10 | 140 | ПЭДВ | В |
| 4 | ЭЦВ 6-16-140 | 2013 | 16 | 140 | ПЭДВ | Г |
| 5 | ЭЦВ 6-16-140 | 2015 | 16 | 140 | ПЭДВ | В |
| 6 | ЭЦВ 8-40-180 | 2016 | 40 | 180 | ПЭДВ | Б |
| 7 | ЭЦВ 8-40-180 | 2016 | 40 | 180 | ПЭДВ | Б |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 5

Таблица 5

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | А (1-15%) | 0 |
|  | Б (16-40%) | 2 |
|  | В (41-60%) | 4 |
|  | Г (61-80%) | 1 |
|  | Д (81-100%) | 0 |

От водозаборных скважин вода подается в водонапорные башни, а далее – потребителю. Скважины работают в ручном режиме.

Сводная информация оценки технического состояния оборудования водонапорных башен представлена в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Сооружение | Адрес | Год постройки | Объем, м3 | Степень физического износа | Оценка технического состояния, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, ЦРБ ул. Октябрьская | 1981 | 160 | 80 | Г |
| 2 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, ул. Тарасова | 2000 | 160 | 57 | В |
| 3 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, ул. Мичурина | 2000 | 160 | 57 | В |
| 4 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, Колбасный цех ул. Октябрьская | 1979 | 15 | 80 | Г |
| 5 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, Сервиспродукт, ул. Октябрьская | 1981 | 15 | 80 | Г |
| 6 | Водонапорная башня | п. Вейделевка, Дендрарий | 1970 | 320 | 80 | Г |

Добыча воды осуществляется в соответствии со всеми нормативными документами. ГУП «Белоблводоканал» имеет разрешение на право добычи подземных вод

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю.

Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды.

В системе водоснабжения городского поселения система водоподготовки питьевой воды отсутствует. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.

Данные лабораторных анализов воды из скважин поселка Вейделевка приведены в приложении 2.

Оценка результатов исследований: Отобранная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Исследования были проведены Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексевском района».

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории городского поселения «Посёлок Вейделевка» водоснабжение осуществляется из подземных источников. Подъем воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ различной мощности. От водозаборных скважин вода подается в подземный резервуар, а далее через станции «Надежда» – потребителю. Скважины работают в ручном режиме.

В поселке на водозаборе по ул. Первомайская имеется централизованная насосная станция второго подъема, год ввода в эксплуатацию – 1964. В связи с тем, что в 2016 году была проведена реконструкция подпиточных скважин «Надежда» (2 шт.) суммарной производительностью 80 м³/час и напором 180 м, ЦНС перевели на консервацию, насосы демонтировали. (Приказ № 34 от 13.01.2017г.)

Описание состояния насосных централизованных станций приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Объект системы водоснабжения | Адрес | Год ввода | Наличие прибора учета перекаченной воды | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНС второго подъема | п. Вейделевка, ул. Первомайская | 1964 | имеется | на консервации |

Оценка энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения определяется исходя из расхода электрической энергии на холодное водоснабжение или водоотведение на расчетную единицу измерения.

Таблица 8

| Водозабор | Наличие частотного преобразователя | Количество поднятой воды за год, тыс. м3 | Количество затраченной электроэнергии за год, тыс. кВт*ч | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы водоснабжения |  |  |  |  |
| в/з ЦРБ | нет | 2,593 | 30,386 | 11,72 |
| в/з Сервис Продукт | нет | 5,004 | 9,119 | 1,82 |
| в/з Колбасный цех | нет | 1,079 | 14,335 | 13,29 |
| в/з Мичурина | нет | 29,712 | 45,327 | 1,53 |
| в/з Новый городок | нет | 29,676 | 65,148 | 2,2 |
| в/з Надежда | нет | 24,906 | 31,132 | 1,25 |

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что среднее удельное значение потребление электроэнергии на подъём воды равно варьируется от 1,25 до 13,29 кВт*ч/м. При существующем режиме подачи воды потребителям на водозаборах городского поселения «поселок Вейделевка» электрическая энергия используется не эффективно (нормативный показатель 0,6-0,8 кВт∙ч/куб.м).

Из расчетов видно, что насосное оборудование насосных станций имеет низкую загрузку от наминала, что ведет к снижению КПД, следовательно, приводит к росту удельного энергопотребления.

Основные причины избыточного энергопотребления следующие:

- износ трубопроводов;

- износ насосного оборудования;

- регулирование режимов работы при помощи дросселирования.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводной сети (ХВС) составляет 79,341 км,

Средний износ сетей водоснабжения – 73 %.

Оценка физического износа водопроводных сетей определена исходя из срока службы сетей и материала трубопроводов. Показатели физического износа по участкам представлена в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика сетей

| № п/п | Наименование улицы | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Строителей | чугун | 100 | 0,2 | 1985 | 65 |
| 2 | водопр. МПМК | асб | 100 | 0,46 | 1988 | 70 |
| 3 | ул.Октябрьская | асб | 100 | 3,3 | 1981 | 70 |
| 4 | ул.Гайдара | пнд | 110 | 0,4 | 1981 | 70 |
| 5 | ул.Фрунзе | асб | 100 | 5,0 | 1982 | 70 |
| 6 | ул.Советская | асб | 100 | 1,4 | 1983 | 70 |
| 7 | ул.Свободы | асб | 150 | 0,332 | 1983 | 70 |
| 8 | ул.Садовая | асб | 100 | 0,35 | 1984 | 70 |
| 9 | ул.Центральная | асб | 110 | н/д | н/д | 73 |
| 10 | ул.Победа | пнд | 110 | 0,55 | 1986 | 62 |
| 11 |  |  |  | 8,6 | 1973 | 85 |
| 12 | напорный водопровод | пнд | 110 | 2,5 | 1973 | 85 |
| 13 | водопр. В котельной | асб | 100-200 | 0,5 | 1973 | 85 |
| 14 | .водовод | асб | 100-150 | 0,4 | 1973 | 85 |
| 15 | ул.Троицкая | асб | 100-150 | 0,6 | 1989 | 70 |
| 16 | ул.Гагарина | асб | 100-151 | 0,55 | 1989 | 70 |
| 17 | ул.Лесная | пнд | 100 | 0,436 | 1989 | 56 |
| 18 | ул.Первомайская | нерж | 32 | 0,395 | 1993 | 65 |
| 19 | ул.Степная | асб | 150 | 0,536 | 1994 | 65 |
| 20 | водопр.Надежда | асб | 100 | 2,55 | 1994 | 65 |
| 21 | микрорайон | сталь | 76 | 3,624 | 1994 | 65 |
| 22 | ул.Королева | сталь | 76 | 0,512 | 1994 | 65 |
| 23 | ул.Дачная | асб | 100 | 1,0 | 1996 | 65 |
| 24 | водопр.оросит | асб | 100 | 3,65 | 1980 | 70 |
| 25 | 5 микрорайон | асб | 100 | 2,116 | 1997 | 65 |
| 26 | 6 микрорайон | асб | 150 | 3,442 | 2001 | 60 |
| 27 | ул.Молодежная | асб | 100 | 0,84 | 1984 | 70 |
| 28 | ул.Пролетарская | асб | 100 | 3,0 | 1957,1977 | 90 |
| 29 | Водопровод ЗАО "Спутник | асб | 100 | 3,0 | н/д | 73 |
| 30 | ул. Колхозная | асб | 100 | н/д | н/д | 73 |
| 31 | ул. Совхозная | асб | 100 | н/д | н/д | 73 |
| 32 | ул. Парковая | пнд | 100 | н/д | н/д | 73 |
| 33 | ул. Заводская | пнд | 100 | н/д | н/д | 73 |
|  | ИТОГО |  |  | ≈ 79,341 |  | ≈ 73 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс =  (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл,

где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх – протяженность ветхих водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 79,341 км;

Sсветх = 0 км;

Кс = (79,341 – 0) /79,341 = 1.

Для обеспечения надежного водоснабжения необходимо ежегодно проводить капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполнять замену участков сети, задвижек, ремонт и замену пожарных гидрантов.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ состояния существующей системы водоснабжения показывает, что сети имеют износ 73%, оборудование системы водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета (по состоянию на 2017 год составляет 74,2 %). Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима модернизация системы водоснабжения с использованием энергоэффективных технологий.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории городского поселения «Посёлок Вейделевка» централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Городское поселение «Посёлок Вейделевка» не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности администрации Вейделевского района. Подробные условия указаны в Приложении 3.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

- сокращение потерь воды;

-сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности;

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

Приоритетом в развитии систем водоснабжения является обеспечение населения услугами централизованной системы водоснабжения.

Основным сценарием развития водоснабжения будет обустройство дополнительных водозаборных скважин, подключение новой застройки к существующим централизованным системам водоснабжения.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения городского поселения по данным ГУП «Белоблводоканал» представлен в таблице 9.

Таблица 9

Баланс водоснабжения

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 661,96 |
| 2 | Объем воды поданной в сеть | тыс.м3 | 661,96 |
| 3 | Потери воды в сети | тыс.м3 | 33,098 |
| 4 | Потери воды в сети | % | 5 |
| 5 | Отпущено воды потребителям | тыс.м3 | 628,862 |

## Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 10.

Таблица 10

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| № п/п | Источник водоснабжения | Производительность |  | Фактический объем поднятой воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/час | м³/сут | м³/час | м³/сут |
| 1 | ЦРБ (скважина) | 10 | 240 | 3,30 | 79,1 |
| 2 | Сервис Продукт | 16 | 384 | 0,58 | 14,0 |
| 3 | Колбасный цех | 10 | 240 | 1,52 | 36,5 |
| 4 | Мичурина | 16 | 384 | 3,75 | 90,0 |
| 5 | Новый городок | 16 | 384 | 3,45 | 82,8 |
| 6 | Скважина «Надежда» | 80 | 1920 | 22,34 | 536,16 |

## Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды на нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен в таблице 11 и рисунке 3.

Таблица 11

Структурный водный баланс по группам абонентов

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расход воды, тыс. тыс. м3/год. | Расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Население | тыс. м3 | 568,28 | 1,56 |
| 2 | - Бюджетные организации | тыс. м3 | 60,31 | 0,17 |
| 3 | -Прочее | тыс. м3 | 33,37 | 0,09 |
| Всего |  | тыс. м3 | 661,96 | 1,82 |

Рисунок 3 Водный баланс по группам абонентов

## Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением городского поселения приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Согласно табл.1 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут.

Согласно табл.3 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Фактическое потребление питьевой воды населением представлено в таблице 12 и на рисунке 4.

Таблица 12

Фактическое потребление питьевой воды населением

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расход воды, тыс. м3/год. | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 661,96 | 1,814 |
| 2 | Объем поданной воды населению | тыс. м3 | 598,9 | 1,64 |
| 3 | Объем поданной воды прочим потребителям и организациям | тыс. м3 | 98,73 | 0,27 |

Рисунок 4 Фактическое потребление питьевой воды населением

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время приборами учета поднятой воды обеспечены только 2 скважины из 7-ми: скважина ЦРБ и скважина Нового городка. На остальных 5 скважинах необходимо установить приборы учета в соответствии с требованиями ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.»

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Установленная мощность водозаборных сооружений составляет 3,552 тыс. м3 /сут. Существующий уровень водопотребления – 0,839 тыс. м3 /сут.

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, для дальнейшего развития централизованного водоснабжения округа с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценари воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объ его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Акту 84* приняты следующие нормы водопотребления:

- среднесуточная норма водопотребления на человека -160 л/сутки;

- коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения

принимается равным 1,2;

- норма водопотребления на полив – 90,0 л/сутки. Частота поливок 1 раз в сутки, 120 д/норма водопотребления для населенных пунктов, не имеющих централизованную сис расход на собственные нужды водопровода – 10% от общего объема подачи в сеть.

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления представлены в таблице 13

Таблица 13

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Существующее положение | 2018 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 661,96 | 661,96 | 661,96 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 661,96 | 661,96 | 661,96 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 33,098 | 33,098 | 33,098 |
| 7 | Объем реализации воды. | тыс. м3 | 661,96 | 661,96 | 661,96 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории муниципального образования отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное) представлены в таблице 14.

Таблица 14

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Существующее положение |  | 2018 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовое | суточное | годовое | суточное | годовое | суточное |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 661,96 | 1,814 | 661,96 | 1,814 | 661,96 | 1,814 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды используемой на технологические нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 661,96 | 1,814 | 661,96 | 1,814 | 661,96 | 1,814 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 33 098 | 0,091 | 33 098 | 0,091 | 33 098 | 0,091 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | 628,862 | 1,723 | 628,862 | 1,723 | 628,862 | 1,723 |

## Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории муниципального образования функционирует централизованная система водоснабжения. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

На территории городского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ГУП «Белоблводоканал».

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов.

Сведения о планируемом потреблении воды до 2024 года представлены в таблице 15.

Таблица 15

Сведения о планируемом потреблении воды до 2024 года

| № | Наименование показателей производственной деятельности | Ед. изм. | 2019 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 661,96 | 661,96 | 661,96 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем воды используемой на технолгические нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 661,96 | 661,96 | 661,96 |
| 6 | Потери воды в сети | тыс. м3 | 33,098 | 33,098 | 33,098 |
| 7 | Объем реализации воды, в т.ч: | тыс. м3 | 628,862 | 628,862 | 628,862 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения городского поселения указываются в ежегодном балансе водоснабжения ГУП «Белоблводоканал».

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлены в таблице 15.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2017- 2024гг. представлен в таблице 16 и рисунке 8.

Таблица 16

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2018- 2024гг

| № | Статья расхода | Существующее положение | 2019 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 661,96 | 661,96 | 661,96 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 661,96 | 661,96 | 661,96 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 33,098 | 33,098 | 33,098 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 628,862 | 628,862 | 628,862 |

Рисунок 6 Перспективный водный баланс

## Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений предоставлена в таблице 17.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период до 2024 года резерв производительности сооружений составил 76%.

Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

Таблица 17

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений

| Наимено вание населенн ого пункта | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Вейделевка | Мощн ость м3/сутк и | Водопотре бление м3/сутки | Резе рв % | Мощн ость м3/сутки | Водопотре бление м3/сутки | Резерв % | Мощн ость м3/сутки | Водопотре бление м3/сутки | Резерв % |
|  | 3,552 | 0,839 | 76 | 3,552 | 0,839 | 76 | 3,552 | 0,839 | 76 |

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На основании вышеизложенного предлагается наделить статусом гарантирующей организации ГУП «Белоблводоканал».

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 18

.

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Ед. изм. | Кол- во | Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий) | Основные характеристики после реализации мероприятий | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование станции умягчения производительностью 3000м3/сут в п. Вейделевка, ул. Первомайская | п. Вейделевка, ул. Первомайская, станция 2-го подьема | объект | 1 | улучшение качества питьевой воды | улучшение качества питьевой воды | 2020 |
| 2 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Гайдара | п. Вейделевка, ул. Гайдара | км | 0,6 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Гайдара | п. Вейделевка, ул. Гайдара | км | 0,6 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 4 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Свободы | п. Вейделевка ,ул. Свободы | км | 5 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Свободы | п. Вейделевка ул. Свободы | км | 5 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 6 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в р-не ЦРБ | п. Вейделевка ул. Октябрьская | км | 0,8 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в р-не ЦРБ | п. Вейделевка ул. Октябрьская | км | 0,8 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 8 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в районе "Хлебзавода" | п. Вейделевка, ул. Октябрьская | км | 0,7 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в районе "Хлебзавода" | п. Вейделевка, ул. Октябрьская | км | 0,7 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 10 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Первомайская | п. Вейделевка ул. Первомайская | км | 1,5 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 11 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Первомайская | п. Вейделевка ул. Первомайская | км | 1,5 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 12 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Центральная | п. Вейделевка ул. Центральная | км | 0,5 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Центральная | п. Вейделевка ул. Центральная | км | 0,5 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 14 | Замена водонапорной башни в парке Дендрариум | п. Вейделевка | шт | 1 | повышение надежности системы подачи воды | повышение надежности системы подачи воды | 2022 |
| 15 | Бурение новой скважины п. Вейделевка Надежда производительностью не менее 120 м3/ч | Вейделевский р-н,п. Вейделевка | шт | 1 | повышение надежности системы подачи воды | централизованное обеспечение населения питьевой водой | 2027 |
| 16 | Оборудование новой скважины Надежда гл. насосом произ-тью не менее 120 м3/ч и автоматической станцией управления | Вейделевский р-н,п. Вейделевка | шт | 1 | повышение надежности системы подачи воды | централизованное обеспечение населения питьевой водой | 2026 |
| 17 | Ограждение скважины и строительство надземного павильона на новой скважине Надежда | Вейделевский р-н, п. Вейделевка | м,шт | ограждение - 200 м, модуль - 1 шт | повышение надежности системы подачи воды | централизованное обеспечение населения питьевой водой | 2026 |
| 18 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пролетарская | п. Вейделевка, ул. Пролетарская | км | 0,5 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2030 |
| 19 | Замена водонапорной башни 160м3 по ул. Мичурина | п. Вейделевка, ул.Мичурина | шт | 1 | повышение надежности системы подачи воды | повышение надежности системы подачи воды | 2030 |
| 20 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Октябрьская в р-не "Хлебозавода" | п. Вейделевка, ул. Октябрьская | км | 0,7 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2030 |
| 21 | Замена водонапорной башни 25 м3 по ул. Октябрьская (Колбасный цех) | п. Вейделевка по ул. Октябрьская (Колбасный цех) | шт | 1 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2033 |
| 22 | Замена водонапорной башни 25 м3 по ул. Октябрьская (Сервис Продукт) | п. Вейделевка по ул. Октябрьская (Сервис Продукт) | шт | 1 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2033 |
| 23 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Строителей | п. Вейделевка, ул. Строителей | км | 1,1 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2031 |
| 24 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Фрунзе | п. Вейделевка, ул. Фрунзе | км | 1,0 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2031 |
| 25 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм к МКР №5 | п. Вейделевка, МКР №5 | км | 6,7 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2033 |
| 26 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Молодежная | п. Вейделевка, ул. Молодежная | км | 0,3 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2029 |
| 27 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Гагарина | п. Вейделевка, ул. Гагарина | км | 0,45 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2029 |
| 28 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Королева | п. Вейделевка, ул. Королева | км | 0,45 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2034 |
| 29 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Степная | п. Вейделевка, ул. Степная | км | 0,45 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2034 |
| 30 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100мм по ул. Совхозная | п. Вейделевка, ул. Совхозная | км | 0,30 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2034 |
| 31 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Колхозная | п. Вейделевка, ул. Колхозная | км | 2,0 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2034 |
| 32 | Замена водонапорной башни 160 м3 ЦРБ ул. Октябрьская | п. Вейделевка, ЦРБ ул. Октябрьская | шт | 1 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2034 |
| 33 | Оборудование водозаборных скважин приборами учета воды |  | объект | 7 | Исполнение ст. 20 "Организация коммерческого учета" ФЗ-416 "О водоснабжении и водоотведении" | Организация коммерческого учета питьевой воды | 2019 |
| 34 | Оборудование водозаборных скважин устройствами защиты и автоматики | п.Вейделевка | объект | 3 | Экономия электроэнергии, снижение износа оборудования | Рациональное использование электрической энергии, плавный пуск двигателя, стаблицизация давления в сети | 2019 |
| 35 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Советская | п. Вейделевка ул. Советская | км | 1,4 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |
| 36 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Советская | п. Вейделевка ул. Советская | км | 1,4 | повышение надежности системы водоснабжения | повышение надежности системы водоснабжения | 2019 |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализаций мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Приоритетом в развитии систем водоснабжения является обеспечение населения услугами централизованной системы водоснабжения. Предусмотрен: капитальный ремонт сетей водоснабжения, замена водонапорных башен, реконструкция систем водоснабжения в п.Вейделевка.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Посёлок Вейделевка» на период до 2025 года вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения не предусматривается.

В 2016 году разработана проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения и сооружений в х. Придорожный, согласно которой планируется возведение следующих объектов:

- водозаборная скважина производительностью 6 м3/ч, глубиной 90м (в том числе одна резервная – 2шт;

- подземная насосная станция первого подъема с насосами ЭЦВ 6-6,5-125 с электродвигателем мощьностью 4 кВт – 2 шт;

- водонапорная башня с объемом бака 50 м3 (полезной вместимостью 94 м3) высотой 25 м – 1 шт:

- водовод из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,8 Р-10 атм – 430 м;

- водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,8 Р-10 атм – 350 м;

- водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 40х2,4 Р-10 атм – 19 м.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

На данный момент по оснащенности приборами учета воды потребителей жилого сектора составляет 74,2%.

Информация об оснащенности приборами учета представлена в таблице 19.

Таблица 19

Обеспеченность индивидуальными приборами учета

| ПОТРЕБИТЕЛИ | Количество абонентов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оснащенных ПУ | % | Неоснащенных ПУ | % |
| МКД (по потребителям) | 713 | 77 | 212 | 23 |
| ИЖС (частные дома) | 1800 | 83 | 375 | 17 |
| Бюджетные учреждения | 77 | 80 | 21 | 20 |
| Прочие потребители | 102 | 87 | 15 | 13 |

Рисунок 7 Оснащенность приборами учета, %.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения

Проектируемые сети водоснабжения будут прокладываться в соответствии с согласованными проектами.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Проектируемые объекты водоснабжения будут размещаться в соответствии с согласованными проектами.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Проектируемая зона размещения централизованной системы водоснабжения размещается в х. Придорожный.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующих сетей водоснабжения представлена на рисунке 8.

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку.

Рисунок 8 Схема существующей сети водоснабжения

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты не применяются. Планируется строительство станции обезжелезивания, в системе водоподготовки которых предполагается использование химических реагентов.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Согласно Актуализированному перечню мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на 2019-2034 г. требуется 55 092,564тыс. руб.

Ориентировочный объем инвестиций в строительство и модернизацию объектов водоснабжения городского поселения поселок Вейделевка приведен в таблице 20.

Таблица 20

| № пп | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Цель мероприятия | Финансовая потребность, тыс.руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2022 | 2026 | 2027 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 |  | 2034 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55092,564 | 29572,564 | 700 | 1200 | 980 | 2500 | 900 | 2640 | 2520 | 9040,0 |  | 5040 |  |  |  |
| 1 | Проектирование станции умягчения производительностью 3000м3/сут в п. Вейделевка, ул. Первомайская | п. Вейделевка, ул. Первомайская, станция 2-го подьема | повышение надежности системы подачи воды | 700,00 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Гайдара | п. Вейделевка, ул. Гайдара | повышение надежности системы подачи воды | 53,74 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Гайдара | п. Вейделевка, ул. Гайдара | повышение надежности системы водоснабжения | 1238,61 | 1238,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Свободы | п. Вейделевка ,ул. Свободы | повышение надежности системы подачи воды | 53,74 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Свободы | п. Вейделевка ул. Свободы | повышение надежности системы водоснабжения | 10835,14 | 10835,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в р-не ЦРБ | п. Вейделевка ул. Октябрьская | повышение надежности системы водоснабжения | 53,74 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в р-не ЦРБ | п. Вейделевка ул. Октябрьская | повышение надежности системы водоснабжения | 1708,73 | 1708,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в районе "Хлебзавода" | п. Вейделевка, ул. Октябрьская | повышение надежности системы водоснабжения | 53,74 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Октябрьская в районе "Хлебзавода" | п. Вейделевка, ул. Октябрьская | повышение надежности системы водоснабжения | 1431,64 | 1431,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Первомайская | п. Вейделевка ул. Первомайская | повышение надежности системы водоснабжения | 53,74 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Первомайская | п. Вейделевка ул. Первомайская | повышение надежности системы водоснабжения | 4549,97 | 4549,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Центральная | п. Вейделевка ул. Центральная | повышение надежности системы водоснабжения | 53,74 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Центральная | п. Вейделевка ул. Центральная | повышение надежности системы водоснабжения | 3962,7 | 3962,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена водонапорной башни в парке Дендрариум | п. Вейделевка | повышение надежности системы водоснабжения | 1200,00 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бурение новой скважины п. Вейделевка Надежда производительностью не менее 120 м3/ч | Вейделевский р-н,п. Вейделевка | повышение надежности системы водоснабжения | 2500,00 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оборудование новой скважины Надежда гл. насосом произ-тью не менее 120 м3/ч и автоматической станцией управления | Вейделевский р-н,п. Вейделевка | повышение надежности системы водоснабжения | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ограждение скважины и строительство надземного павильона на новой скважине Надежда | Вейделевский р-н, п. Вейделевка | повышение надежности системы водоснабжения | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пролетарская | п. Вейделевка, ул. Пролетарская | Исполнение ст. 20 "Организация коммерческого учета" ФЗ-416 "О водоснабжении и водоотведении" | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена водонапорной башни 160м3 по ул. Мичурина | п. Вейделевка, ул.Мичурина | Экономия электроэнергии, снижение износа оборудования | 1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Октябрьская в р-не "Хлебозавода" | п. Вейделевка, ул. Октябрьская | повышение надежности системы подачи воды | 840 |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена водонапорной башни 25 м3 по ул. Октябрьская (Колбасный цех) | п. Вейделевка по ул. Октябрьская (Колбасный цех) | повышение надежности системы подачи воды | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена водонапорной башни 25 м3 по ул. Октябрьская (Сервис Продукт) | п. Вейделевка по ул. Октябрьская (Сервис Продукт) | повышение надежности системы водоснабжения | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Строителей | п. Вейделевка, ул. Строителей | повышение надежности системы подачи воды | 1320 |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Фрунзе | п. Вейделевка, ул. Фрунзе | повышение надежности системы водоснабжения | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм к МКР №5 | п. Вейделевка, МКР №5 | повышение надежности системы водоснабжения | 8040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8040 |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Молодежная | п. Вейделевка, ул. Молодежная | повышение надежности системы водоснабжения | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Гагарина | п. Вейделевка, ул. Гагарина | повышение надежности системы водоснабжения | 540 |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Королева | п. Вейделевка, ул. Королева | повышение надежности системы водоснабжения | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
| 29 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Степная | п. Вейделевка, ул. Степная | повышение надежности системы водоснабжения | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |
| 30 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100мм по ул. Совхозная | п. Вейделевка, ул. Совхозная | повышение надежности системы водоснабжения | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |
| 31 | Реконструкция сетей водоснабжения д-100 мм по ул. Колхозная | п. Вейделевка, ул. Колхозная | повышение надежности системы водоснабжения | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
| 32 | Замена водонапорной башни 160 м3 ЦРБ ул. Октябрьская | п. Вейделевка, ЦРБ ул. Октябрьская | повышение надежности системы водоснабжения | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| 33 | Оборудование водозаборных скважин приборами учета |  | повышение надежности системы водоснабжения | 127,834 | 127,834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Оборудование водозаборных скважин устройствами защиты и автоматики | п. Вейделевка | повышение надежности системы водоснабжения | 36,48 | 36,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Проектирование сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Советская | п. Вейделевка ул. Советская | повышение надежности системы водоснабжения | 53,74 | 53,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вейделевка по ул. Советская | п. Вейделевка ул. Советская | повышение надежности системы водоснабжения | 5305,28 | 5305,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Показатели развития централизованных систем водоснабжения включают в себя показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с п. 1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности, утвержденные приказом Департамента ЖКХ Белгородской области от 21 апреля 2016 г. № 34 в соответствии с инвестиционной программой ГУП «Белоблводоканал», приведены в приложении 4.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

## Схема водоотведения

## 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

## 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В п. Вейделевка имеется три нитки канализирования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в ГНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

Сведения о существующих канализационных сетях представлены в таблице 21.

Таблица 21

Сведения о существующих канализационных сетях

| № | Наименование улицы | Материал | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Садовая | Асбест | 100 | 0,4 | 2000 |
|  | Мира | Асбест | 100 | 3,3 | 2000 |
|  | Центральная | Асбест | 100 | 2,5 | 2000 |
|  | Комсомольская | Асбест | 200 | 0,4 | 2000 |
|  | Октябрьская | Асбест | 200,100 | 8,5 | 2000 |
|  | Гайдара | Асбест | 100 | 1,7 | 2000 |
|  | Первомайская | Асбест, ПЭ | 100 | 0,7 | 2000 |

В системе канализации городского поселения функционируют 3 КНС и 1 ГКНС. Информация о существующих канализационных насосных станциях представлена в таблице 21.

Таблица 22.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения, адрес | Год ввода | Направление стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС 1 | ул. Строителей | 2000 | ГКНС |
| 2 | КНС 2 | ул. Комсомольская | 2000 | ГКНС |
| 3 | КНС 3 | ул. Октябрьская | 2000 | ГКНС |
| 4 | ГКНС | ул. Центральная | 2000 | Очистные сооружения |

Технические характеристики насосного оборудования КНС приведены в таблице 23.

Таблица 23.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электродвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напряжение | Наличие ПЧ | Кол-во аварий за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМ 80-50-200 | 2000 | 50 | 50 | н/д | 18,5 | 2900 | 380 | нет | 0 |
| КНС 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СМ 100-65-200 | 2000 | 48 | 100 | н/д | 37 | 2900 | 380 | нет | 0 |
| КНС 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | водолей | 2000 | 60 | 3 | н/д | 2,5 | 1500 | 220 | нет | 2 |
| ГКНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СМ 80-50-200 | 2000 | 48 | 50 | н/д | 16 | 2900 | 380 | нет | 1 |

Сточные воды с территории посёлка по самотечным канализационным трубопроводам поступают через решётку, на которой задерживаются крупные отбросы (мусор) в приемный резервуар КНС поселка, далее сточные воды подаются на очистные сооружения.

Очистные сооружения в п. Вейделевка проектной мощностью 1000 м3/сутки обслуживают население и предприятия поселка. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений осуществлялся поэтапно в 2000-2002 гг.

В состав очистных сооружений входит комплекс сооружений в т. ч.:

1. сооружения механической очистки сточных вод;

2.сооружения искусственной биологической очистки;

3 сооружения доочистки сточных вод на фильтрах;

4. электролизная;

5. иловые площадки;

6. песковые площадки;

7. контактный резервуар для обеззараживания очищенных сточных вод;

8. насосная станция перекачки очищенных сточных вод;

9. площадки для компостирования осадков;

10.компрессорная для воздуходувок;

11. служебное здание с помещением для лабораторного экспресс-анализа сточных вод;

12. помещение дизельной станции.

Для очистки сточных вод применяется последовательное расположение сооружений механической и биологической очистки. Принимаются только бытовые стоки, промышленные отходы предприятий в сети ГУП «Белоблводоканал» не сбрасываются.

Контроль за качеством сбрасываемых вод осуществляет ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

Бытовые стоки поступают в приемную камеру, которая имеет металлический каркас с элементами ж/б конструкций. Далее стоки поступают в «песколовки», проходя через которые поступают в резервуары для биологической очистки.

После накопления значительного количества ила в КУ-100 (200) он сбрасывается на иловые площадки (карты), где отстаивается, проходя через фильтрующие элементы разной фракции.

После прохождения биологической очистки стоки поступают в резервуар-накопитель, а затем закачиваются насосами на фильтры тонкой очистки для фильтрации взвешенных частиц

После фильтрации вода поступает на этап обеззараживания раствором гипохлорита натрия, который производится гидролизной установкой. Активный хлор капельным методом попадает в контактный резервуар для обеззараживания стоков и дальнейшего сброса в реку.

Иловые площадки – это участок земли, специально спланированный в виде нескольких площадок, которые называют картами. Каждая площадка огорожена земляным валиком со всех сторон (но с одной стороны может быть устроен въезд для автотранспорта). На площадке организована система подающих труб, через которые периодически равномерно по площади подается сырой осадок или активный ил. Он сушиться до влажности около 75-80%. После чего «сухой осадок» погружают на автотранспорт и вывозят на полигоны или на дальнейшую переработку. Иловая же вода, просачивается сквозь землю.

## 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения – это оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения. Согласно Федеральному закону Российской федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ, техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится не реже, чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона (Таблица 24).

Таблица 24

Перечень объектов системы водоотведения, в отношении которых было проведено техническое обследование

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС1 | п. Вейделевка, ул.Строителей |
| 2 | КНС 2 | п. Вейделевка, ул.Комсомольская |
| 3 | КНС 3 | п. Вейделевка, ул.Октябрьская |
| 4 | ГКНС | п. Вейделевка, ул.Центральная |
| 5 | Очистные сооружения | п. Вейделевка, ул.Октябрьская |
| 6 | Канализационные сети | поселок Вейделевка |

Оценка технического состояния канализационных насосных станций.

Для оценки степени физического износа оборудования КНС и ГКНС в поселок Вейделевка выполнен анализ информации о режимах работы насосного оборудования, дефектах, выявленных в процессе эксплуатации, повреждениях и их характере.

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» и «Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации».

На канализационных насосных станциях было произведено натурное обследование, в том числе:

- осмотр и оценка технического состояния зданий и сооружений перекачки стоков с целью определения недопустимых дефектов в несущих конструкциях, опорной системе, стенах и т.п.;

- осмотр и оценка технического состояния запорной арматуры, приемных камер;

- осмотр и оценка технического состояния насосного оборудования с целью определения недопустимых дефектов;

- проверка отсутствия мусора и посторонних предметов на территориях;

Показатели аварийности насосного оборудования определялись по данным ремонтного цеха ГУП «Белоблводоканал». Были проанализированы проведенные ремонтные работы и характер технологических повреждений.

Износ насосного оборудования был рассчитан как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы.

Оценка степени физического износа оборудования канализационных насосных станций в Поселке Вейделевка представлено в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Степень физического износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС1 | ул. Строителей | СМ 80-50-200 | 2000 | Г |
| 2 | КНС 2 | ул. Комсомольская | СМ 100-65-200 | 2000 | Г |
| 3 | КНС 3 | ул. Октябрьская | водолей | 2000 | Г |
| 4 | ГКНС | ул. Центральная | СМ 100-65-200 | 2000 | Г |

Сводная информация оценки технического состояния канализационных станций представлена в таблице 26.

Таблица 26.

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Год ввода в эксплуатацию | Степень физического износа | Оценка технического состояния, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС1 | ул. Строителей | 2000 | Г | 85 |
| 2 | КНС 2 | ул. Комсомольская | 2000 | Г | 85 |
| 3 | КНС 3 | ул. Октябрьская | 2000 | Г | 85 |
| 4 | ГКНС | ул. Центральная | 2000 | Г | 85 |

Оценка технического состояния очистных сооружений.

Канализационные стоки п. Вейделевка поступают в приемную камеру, которая имеет металлический каркас с элементами ж/б конструкций. Наблюдается значительный износ элементов приемной камеры в связи с работой в агрессивной среде.

После приемной камеры должна происходить очистка, дробление и удаление твердых примесей (2-я ступень очистки), но дробилка отсутствует, т.к. не предусмотрена технологической схемой.

На стадии биологической очистки должно происходить обогащение сточных вод воздухом, а полезные микроорганизмы расщепляют вредные вещества. Данная ступень очистки происходит недостаточно эффективно, т.к. для поддержания активной среды необходима плюсовая температура, воздух, поступающий из компрессорной, не имеет подогрева и подается по общему воздуховоду к четырем КУ-200 и двум КУ-100, а не отдельно к каждой КУ, что в результате приводит к недостаточному поступлению воздуха и нарушению технологической схемы.

Компрессорное оборудование также имеет высокую степень износа, многие детали не подлежат ремонтопригодности. Таким образом, распределить равномерно воздух и прогреть его нет возможности, что приводит к гибели значительной части микроорганизмов. Перемешивание активного ила в КУ-100 (200) осуществляется при помощи выброса его воздухом по специальным трубам (аэрлифтам). Из-за постоянного воздействия активной среды аэрлифты и КУ имеют значительную степень износа, а некоторые пришли в негодность.

После накопления значительного количества ила в КУ-100 (200) он сбрасывается на иловые площадки (карты), где отстаивается, проходя через фильтрующие элементы разной фракции. Фильтрующие элементы имеют значительную степень загрязненности, что значительно увеличивает период фильтрации и приводит к нарушению технологического процесса очистки.

После прохождения биологической очистки стоки поступают в резервуар-накопитель, а затем должны закачиваться насосами на фильтры тонкой очистки для фильтрации взвешенных частиц. Фильтры имеют недостаточную пропускную способность, а в связи с отсутствием подогрева воздуха очистка невозможна, т.к. при низких температурах очищаемая вода замерзает.

После фильтрации вода поступает на этап обеззараживания раствором гипохлорита натрия, который производится гидролизной установкой. Активный хлор капельным методом попадает в контактный резервуар для обеззараживания стоков и дальнейшего сброса в реку. Гидролизная установка и составляющее её оборудование имеют большой физический износ, что приводит к нарушению процесса обеззараживания.

Исходя из этого, следует, что для дальнейшей эффективной работы очистных сооружений требуется произвести реконструкцию. Практически все узлы и агрегаты имеют значительный физический и моральный износ, что в итоге приводит к сбросу в водный объект (р. Ураево) недостаточно очищенных сточных вод.

Сводная информация оценки технического состояния насосного оборудования очистных сооружений представлена в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Степень физического износа, % | Группа технического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | насос | 2000 | 100 | Г |
| 3 | установка электролизно-водная | 2000 | 100 | Г |
| 4 | вытяжной вентилятор | 2000 | 100 | Г |
| 5 | воздуходувка | 2000 | 100 | Г |

## 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения в п. Вейделевка охватывает следующие улицы: ул. Мира, ул. Гайдара, ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Садовая, ул. Центральная. На территориях, не охваченных централизованной системой водоотведения, производится вывоз сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения.

## 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

ГУП «Белоблводоканал» заключил договор со специализированной организацией на утилизацию иловых отложений.

## 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность канализационной сети составляет 17,5 км

Средний износ сетей водоотведения – 66%.

Сети со 100% износом отсутствуют.

Оценка технического состояния канализационных сетей по участкам представлена в таблице 28.

Таблица 28

Сведения о существующих канализационных сетях

| № | Наименование улицы | Материал | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Садовая | Асбест | 100 | 0,4 | 2000 | 75 |
|  | Мира | Асбест | 100 | 3,3 | 2000 | 70 |
|  | Центральная | Асбест | 100 | 2,5 | 2000 | 65 |
|  | Комсомольская | Асбест | 200 | 0,4 | 2000 | 70 |
|  | Октябрьская | Асбест | 200,100 | 8,5 | 2000 | 65 |
|  | Гайдара | Асбест | 100 | 1,7 | 2000 | 70 |
|  | Первомайская | Асбест, ПЭ | 100 | 0,7 | 2000 | 48,57 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс =  (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл,

где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх – протяженность ветхих водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 17,5 км;

Sсветх = 0 км;

Кс = (17,5 – 0) /17,5 = 1.

## 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Канализационные сети системы водоотведения п. Вейделевка находятся в удовлетворительном состоянии. Засоры устраняются силами обслуживающей организации в нормативные сроки.

Насосное оборудование канализационных станций имеет достаточно высокую степень износа. На КНС-3 по ул. Октябрьская и ГКНС по ул. Центральная возникали аварийные ситуации (3 случая).

Значительный износ оборудования очистных сооружений системы водоотведения п. Вейделевка, а также нарушение технологического процесса очистки сточных вод (отсутствие или неработоспособность некоторых агрегатов) приводит к сбросу в водный объект (р. Ураево) недостаточно очищенных сточных вод.

Для достижения надежности и повышения эффективности работы системы централизованного водоотведения необходимо произвести строительство очистных сооружений, замену насосного оборудования КНС на новое энергоэффективное.

## 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Значительный износ оборудования очистных сооружений системы водоотведения п. Вейделевка, а также нарушение технологического процесса очистки сточных вод (отсутствие или неработоспособность некоторых агрегатов) приводит к сбросу в водный объект (р. Ураево) недостаточно очищенных сточных вод.

## 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На данных территориях водоотведение производится путём вывоза сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на очистные сооружения (Таблица 29).

Таблица 29

| Наименование населённого пункта | Наименование улицы/переулка |
| --- | --- |
| п.Вейделевка | 18 Января, Полевая |
| п.Вейделевка | Березовая, Березовый |
| п.Вейделевка | Восточная, пер/ул. Пролетарская |
| п.Вейделевка | Гагарина, Пушеинская |
| п.Вейделевка | Гайдара пер., ул. Гайдара – частично |
| п.Вейделевка | Дачная, пер/ул. Садовая - частично |
| п.Вейделевка | Дорожная, пер/ул. Свободы |
| п.Вейделевка | пер/ул. Есенина, Советская |
| п.Вейделевка | Заводская, Совхозная |
| п.Вейделевка | Зеленая, Солнечная |
| п.Вейделевка | Интернациональная, Степная |
| п.Вейделевка | Каштановая, Строителей – частично |
| п.Вейделевка | Колхозная, Тарасова |
| п.Вейделевка | Королева, Троицкая |
| п.Вейделевка | Лесная, пер/ул. Фрунзе |
| п.Вейделевка | Маршала Жукова, Центральная - частично |
| п.Вейделевка | Мира пер, ул. Мира - частично |
| п.Вейделевка | пер/ул. Мичурина, Юбилейная |
| п.Вейделевка | пер/ул. Молодежная |
| п.Вейделевка | Народная |
| п.Вейделевка | Новая |
| п.Вейделевка | Октябрьская - частично |
| п.Вейделевка | Парковая |
| п.Вейделевка | Первомайская – частично |
| п.Вейделевка | пер/ул. Победы |

## 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

Насосное оборудование канализационных станций имеет достаточно высокую степень износа. На КНС-3 по ул. Октябрьская и ГКНС по ул. Центральная возникали аварийные ситуации (3 случая).

Значительный износ оборудования очистных сооружений системы водоотведения п. Вейделевка, а также нарушение технологического процесса очистки сточных вод (отсутствие или неработоспособность некоторых агрегатов) приводит к сбросу в водный объект (р. Ураево) недостаточно очищенных сточных вод.

## 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод за 2017-2018 гг. приведен в таблице 26 и на рисунке 9.

Таблица 26

Баланс поступления сточных вод за 2016 г.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс.м3 | 102,8 | 105,145 |
| 1.1 | - принято от других канализаций | тыс.м3 | - | - |
| 1.2 | -Население | тыс.м3 | 62,3 | 76,74 |
| 1.3 | -Бюджетные организации | тыс.м3 | 37 | 26,9 |
| 1.4 | - промышленные предприятия | тыс.м3 | 3,5 | 1,505 |
| 1.5 | - собственные нужды предприятия | тыс.м3 | - | - |
| 1.6 | - ИТОГО принято | тыс.м3 | 102,8 | 105,145 |

Рисунок 9 Баланс водоотведения по группам абонентов

## 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Информация о фактическом притоке неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения отсутствует.

## 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на основании показаний приборов учета водоснабжения установленных на границах раздела балансовой принадлежности организаций, а также на основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов учёта. Приборы учёта принимаемых сточных вод отсутствуют.

## 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены за 2014-2018 г. в таблице 26. Данные об объемах поступления сточных вод в период с 2004-2013 года отсутствуют.

Таблица 26

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Вейделевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принято сточных вод | тыс.м3 | 107,9 | 99,3 | 98,3 | 102,8 | 105,145 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 107,99 | 99,3 | 98,3 | 102,8 | 105,145 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, | тыс.м3 | 107,9 | 99,3 | 98,3 | 102,8 | 105,145 |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | -принято от других канализаций | тыс.м3 |  |  |  | - | - |
| 4.2 | -Население | тыс.м3 | 66,97 | 62,6 | 62,8 | 62,3 | 76,74 |
| 4.3 | -Бюджетные организации | тыс.м3 | 36,95 | 33,6 | 32,8 | 37 | 26,9 |
| 4.4 | -промышленные предприятия | тыс.м3 | 4,07 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 1,505 |
| 4.5 | -собственные нужды предприятия | тыс.м3 | - | - | - | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс.м3 | 107,99 | 99,3 | 98,3 | 102,8 | 105,145 |

Рисунок 10 Ретроспективный баланс водоотведения по группам абонентов

## 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозируемое водоотведение представлено в таблице 27.

Таблица 27

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2018 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс.м3 | 98,3 | 105,145 | 157,5 | 157,5 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 98,3 | 105,145 | 157,5 | 157,5 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, | тыс.м3 | 98,3 | 105,145 | 157,5 | 157,5 |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс.м3 |  | - | - | - |
| 4.2 | -Население | тыс.м3 | 62,8 | 76,74 | 116 | 116 |
| 4.3 | -Бюджетные организации | тыс.м3 | 32,8 | 26,9 | 38,2 | 38,2 |
| 4.4 | - промышленные предприятия | тыс.м3 | 2,7 | 1,505 | 3,3 | 3,3 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс.м3 | 98,3 | 105,145 | 157,5 | 157,5 |

## 2.3 Прогноз объема сточных вод

## 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод приведены в таблице 28.

Таблица 28

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовый год | Прогнозируемое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс.м3 | 105,145 | 157,5 |
| 2 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 105,145 | 157,5 |
| 3 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс.м3 | - | - |
| 4 | Объем реализации услуг всего, | тыс.м3 | 105,145 | 157,5 |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 4.1 | - принято от других канализаций | тыс.м3 | - | - |
| 4.2 | -Население | тыс.м3 | 76,74 | 116 |
| 4.3 | -Бюджетные организации | тыс.м3 | 26,9 | 38,2 |
| 4.4 | - промышленные предприятия | тыс.м3 | 1,505 | 3,3 |
| 4.5 | - собственные нужды предприятия | тыс.м3 | - | - |
| 4.6 | -ИТОГО принято | тыс.м3 | 105,145 | 157,5 |

## 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Схема централизованного водоотведения поселка Вейделевка представлена на рисунке 11.

В п.Вейделевка имеется три нитки канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают в ГНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 17,5 км, выполнена из асбестоцемента, чугуна и полиэтилена. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

Рисунок 11 Схема водоотведения поселка Вейделевка

## 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Используемые очистные сооружения имеют резерв мощности (665 м3/сутки), что экономически не обосновано, а так как подключение новых абонентов с такими объемами сбросов сточных вод не планируется, следовательно, строительство очистных сооружений с производительностью 600 м3/сут будет достаточно.

Мощность очистных сооружений города представлена в таблице 29.

Таблица 29

| Название населенного пункта | Производительность очистных сооружений | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Вейделевка, ул.Октябрьская | 1000 м3/сут | 289 м3/сут | 711 м3/сут |

## 2.3.4 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города в целом приведены в таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статейзатрат | Ед. изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент использования установленной производительной мощности | % | 28,9 |
| 1.1 | - установленная мощность используемого оборудования | м3/сут | 1000 |
| 1.2 | - фактическая мощность | м3/сут | 289 |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основным направлением централизованной системы водоотведения является подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных централизованной системой водоотведения и замена основных фондов системы водоотведения с большим физическим износим. В связи с этим необходимо произвести расчёт необходимых инвестиций, для выполнения поставленной задачи. Для данной проблемы предлагается:

•	Прокладка новых сетей водоотведения в зонах, не охваченных централизованным водоотведением;

•	Замена существующих сетей водоотведения;

•	Строительство существующих канализационных насосных станций и очистных сооружений;

•	Строительство новых канализационных насосных станций и очистных сооружений.

## 2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой обоснования этих мероприятий.

Для улучшения качества и повышения надежности системы водоотведения поселка Вейделевка необходимо выполнение мероприятий, представленных в таблице 31.

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий) | Основные характеристики после реализации мероприятий | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция КНС по ул. Строителей | Вейделевский район, п. Вейделевка |  | Насосный агрегат 1 шт., шкаф управления 1 шт., шахта, приемная камера | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2020 |
| 2 | Реконструкция КНС по ул. Октябрьская (ЦРБ) | Вейделевский район, п. Вейделевка |  | Насосный агрегат 1 шт., шкаф управления 1 шт., шахта, приемная камера | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2020 |
| 3 | Реконструкция ГКНС по ул. Первомайская | Вейделевский район, п. Вейделевка |  | Насосный агрегат 3 шт., шкаф управления 1 шт., шахта, приемная камера, здание ГКНС 1 шт. | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2020 |
| 4 | Реконструкция самотечного коллектора д-100 мм по ул. Мира | Вейделевский район, п. Вейделевка | км | 1,2 | повышение надежности системы водоотведения | повышение надежности системы водоотведения | 2020 |
| 5 | Реконструкция самотечного коллектора д-200 мм по ул. Центральная | Вейделевский район, п. Вейделевка | км | 0,3 | повышение надежности системы водоотведения | повышение надежности системы водоотведения | 2020 |
| 6 | Реконструкция самотечного коллектора д-200 мм по ул. Первомайская | Вейделевский район, п. Вейделевка | км | 0,15 | повышение надежности системы водоотведения | повышение надежности системы водоотведения | 2020 |
| 7 | Реконструкция самотечного коллектора д-100 мм по ул. Садовая | Вейделевский район, п. Вейделевка | км | 0,25 | повышение надежности системы водоотведения | повышение надежности системы водоотведения | 2020 |
| 8 | Реконструкция здания КНС ул. Строителей + приемная шахта | Вейделевский район, п. Вейделевка | шт | 1 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2021 |
| 9 | Реконструкция здания и приемной шахты КНС Вейделевская районная ЦРБ | Вейделевский район, п. Вейделевка | шт | 1 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2021 |
| 10 | Строительство канализации ул. 18 января | Вейделевский район, п. Вейделевка | м | 600 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2021 |
| 11 | Строительство канализации ул. Юбилейная | Вейделевский район, п. Вейделевка | км | 1,0 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2027 |
| 12 | Строительство канализации ул. Пушкинская | Вейделевский район, п. Вейделевка | км | 1,0 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2027 |
| 13 | Строительство канализации ул. Народная | Вейделевский район, п. Вейделевка | м | 560 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2027 |
| 14 | Строительство канализации ул. Степная | Вейделевский район, п. Вейделевка | м | 500 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2032 |
| 15 | Строительство канализации ул. Королева | Вейделевский район, п. Вейделевка | м | 600 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2032 |
| 16 | Строительство канализации ул. Гагарина | Вейделевский район, п. Вейделевка | м | 650 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2032 |
| 17 | Строительство канализации ул. Цроицкая | Вейделевский район, п. Вейделевка | м | 650 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2032 |
| 18 | Строительство канализации ул. Лесная | Вейделевский район, п. Вейделевка | м | 450 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2032 |
| 19 | Строительство канализации ул. Гайдара | Вейделевский район, п. Вейделевка | км | 0,9 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2032 |
| 20 | Строительство очистных сооружений канализации (проектной мощностью 600 м3 сутки) | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | объект | 1 | Физический износ существующих очистных сооружений – 85%, низкая энергетическая эффективность | Физический износ очистных сооружений–0%, улучшение качества очистки сточных вод, повышение надежности работы очистных сооружений | 2019-2020 |
| 21 | Вывод из эксплуатации и дальнейшая консервация существующих очистных сооружений. | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | объект | 1 | Физический износ оборудования и строительных конструкций. | Предотвращение экологической катастрофы | 2020 |
| 22 | Строительство самотечного коллектора к очистным сооружениям в п. Вейделевка | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | км | 1,9 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2019 |
| 23 | Автоматизация КНС в п. Вейделевка | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | объект | 1 | повышение надежности и эффективности | повышение надежности и эффективности | 2019 |
| 24 | Проектные работы по строительству очистных сооружений в пос. Вейделевка (600 куб. м/сут.) | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | объект | 1 | Физический износ существующих очистных сооружений – 90%, низкая энергетическая эффективность | Физический износ очистных сооружений–0%, улучшение качества очистки сточных вод, повышение надежности работы очистных сооружений | 2019 |

## 2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В ходе реализации схем водоотведения п. Вейделевка предусмотрены следующие мероприятия:

Строительство очистных сооружений канализации.

На момент текущей актуализации схемы водоотведения физический износ очистных сооружений водоотведения составляет в среднем 90%. Имеются нарушения в технологическом процессе очистки в связи с отсутствием или выходом из строя части оборудоваания, в связи с чем эффективность работы очистных сооружений снижена, сточные воды сбрасываются в водный бассейн недостаточно очищенными.

В связи с тем, что на очистных сооружениях оборудование и строительные конструкции имеют значительный износ- реконструкция данного объекта является экономически нецелесообразна.

## 2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В поселке Вейделевка в 2019 г. предусмотренно строительство очистных сооружений.

Планируется вывод из эксплуатации и дальнейшая консервация старых очистных сооружений.

## 2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в поселке отсутствует. Установка данных систем на ближайший период не планируется.

## 2.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

## 2.4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 32.

Таблица 32

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, при расчетной производительности сооружений, тыс.м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки | 150 | 200 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 |
| Биологические пруды | 200 | 200 |
| Насосные станции | 15 | 20 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

## 2.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

## 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

## 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты планируется провести строительство очистных сооружений п. Вейделевка 2019 г.

## 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В ГУП «Белоблводоканал» имеются специализированные площади для хранения и перегнивания иловых отложений (иловые площадки). Для дальнейшей утилизации иловых отходов заключен договор со специализированной организацией.

## 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструк централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капительных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию о водоотведения представлена в таблице 33.

Общий размер необходимых инвестиций, необходимых на строительство и реконструкцию системы водоотведения п. Вейделевка на период 2019-2032 гг. составит 146462,51 тыс. руб.

Таблица 33

| № пп | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Цель мероприятия | Финансовая потребность, тыс.руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. с НДС |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2032 |  |
|  |  |  |  | 146462,51 | 43662,51 | 71900,00 | 5493,0 | 8469,0 | 16938,0 |  |
| 1 | Реконструкция КНС по ул. Строителей | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КНС по ул. Октябрьская (ЦРБ) | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ГКНС по ул. Первомайская | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 450,00 |  | 450,00 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция самотечного коллектора д-100 мм по ул. Мира | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности системы водоотведения | 1 440,00 |  | 1 440,00 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция самотечного коллектора д-200 мм по ул. Центральная | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности системы водоотведения | 540,00 |  | 540,00 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция самотечного коллектора д-200 мм по ул. Первомайская | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности системы водоотведения | 270,00 |  | 270,00 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция самотечного коллектора д-100 мм по ул. Садовая | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности системы водоотведения | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция здания КНС ул. Строителей + приемная шахта | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция здания и приемной шахты КНС Вейделевская районная ЦРБ | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 1 470,00 |  |  | 1 470,00 |  |  |  |
| 10 | Строительство канализации ул. 18 января | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  | 2 823,00 |  |  |  |
| 11 | Строительство канализации ул. Юбилейная | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  | 2 823,00 |  |  |
| 12 | Строительство канализации ул. Пушкинская | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  | 2 823,00 |  |  |
| 13 | Строительство канализации ул. Народная | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  | 2 823,00 |  |  |
| 14 | Строительство канализации ул. Степная | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  |  | 2 823,00 |  |
| 15 | Строительство канализации ул. Королева | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  |  | 2 823,00 |  |
| 16 | Строительство канализации ул. Гагарина | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  |  | 2 823,00 |  |
| 17 | Строительство канализации ул. Троицкая | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  |  | 2 823,00 |  |
| 18 | Строительство канализации ул. Лесная | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  |  | 2 823,00 |  |
| 19 | Строительство канализации ул. Гайдара | Вейделевский район, п. Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 2 823,00 |  |  |  |  | 2 823,00 |  |
| 20 | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 90 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |  |
| 21 | Вывод из эксплуатации и дальнейшая консервация существующих очистных сооружений | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 8 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |  |
| 22 | Строительство самотечного коллектора к очистным сооружениям в п. Вейделевка | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 8792,56 | 8792,56 |  |  |  |  |  |
| 23 | Автоматизация КНС в п. Вейделевка | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | повышение надежности и эффективности | 444,95 | 444,95 |  |  |  |  |  |
| 24 | Проектные работы по строительству очистных сооружений в пос. Вейделевка (600 куб. м/сут.) | Вейделевский р-н, п.Вейделевка | Физический износ очистных сооружений–0%, улучшение качества очистки сточных вод, повышение надежности работы очистных сооружений | 4425,00 | 4425,00 |  |  |  |  |  |

## 2.7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованной системе водоотведения п. Вейделевка не выявлено.